Inserire max 90 caratteri!
Inserire max 250 caratteri!
Inserire max 90 caratteri!
Inserire max 40 caratteri!
Inserire massimo 450 caratteri!
## NOTE
Protocollo ITACA PUGLIA 2025 / Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere
ISTRUZIONI PER L'USO DEL SOFTWARE

1) Compilare tutti i campo editabili della scheda "DATI", ovvero le celle verde chiaro :
Specificare se il presente file è utilizzato per ATTESTAZIONE DEL PROGETTO o per CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO.
2) Compilare tutte le schede criterio ("A.1.1", "A.1.2", ecc.). I campi editabili sono in verde scuro :

L'applicabilità dei criteri A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, B.2.2, B.2.3, C.3.3, D.1.4, D.1.11, D.2.5, D.3.3, D.3.4, D.4.6, E.1.1, E.2.3, E.4.2, E.4.2 dipende dai dati inseriti dal valutatore nella scheda "DATI" o dai parametri selezionati dal valutatore nelle relative schede.
I punteggi assegnati a ciascun criterio applicabile è calcolato automaticamente (casella "PUNTEGGIO", in grigio chiaro), in base al valore dell'indicatore di prestazione inserito o selezionato dal valutatore. Il calcolo dell'interpolazione lineare, tra i punti della scala di prestazione, dove previsto, è effettuato automaticamente.
Quando tutte le schede sono state compilate, la scheda "Pesatura criteri" conterrà il punteggio del protocollo completo e i punteggi attribuiti a criteri, categorie ed aree. / La scheda conterrà il peso di ciascun criterio all'interno della categoria di appartenenza e all'interno dell'intero sistema. / Se un criterio è definito come "Non applicabile", il relativo peso è automaticamente azzerato.
Se nella campo scheda DATI al campo "Il presente documento è utilizzato per :" è stato assegnato il valore "ATTESTAZIONE DEL PROGETTO", il punteggio globale assegnato al progetto e alle singole aree di valutazione sarà riportato nella scheda ATTESTATO, altrimenti, se è stato assegnato il valore "CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO", il punteggio globale assegnato all'edificio e alle singole aree di valutazione sarà riportato nella scheda CERTIFICATO.
3) Salvare il file in formato ODF (con estensione .ods) e sottoscriverlo digitalmente.
ALGORITMO DI CALCOLO
S = PUNTEGGIO PROTOCOLLO COMPLETO = 0,05*SQL + 0,95*SQE
SQL = punteggio “Qualità della localizzazione” = SA1
SQE = punteggio “Qualità dell’edificio”
SA1 = Punteggio della categoria A1
SQE = (PA2*SA2 + 0,45*SB + 0,1*SC + 0,25*SD + 0,05*SE + 0,1*SH)/(PA2 + 0,95)
SA2 = Punteggio della categoria A2
PA2 = 0 se tutti i criteri della categoria A2 sono non applicabili (e quindi SA2=0), 0,05 altrimenti.
SB = punteggio dell’area B
SC = punteggio dell’area C
SD = punteggio dell’area D
SE = punteggio dell’area E
SH = punteggio dell’area H
Si = punteggio dell’area i, con i=B, C, D, E o H
Si = somma di (Wij * Sij), per i=B, C, D, E o H e j=1 ..NCi
Wij = peso della j-esima categoria dell’area i, con i=B,C,D,E o H; j= 1 .. Nci
Wij = Lij / (somma di Lij, per j=1 ...NCi), per i=B,C,D,E o H
Lij = livello di priorità della j-esima categoria dell’area i (con i=B, C, D, E o H)
Sij = punteggio della j-esima categoria dell’area i, con i=A,B,C,D,E o H; j= 1 .. NCi
NCi = numero di categorie incluse nell’area i, con i=A,B,C,D,E o H
Sij = somma di (Wijk * Sijk), per k=1 .. NCij
Wijk = peso del criterio Cijk (incluso nella cat Cij)
Sijk = punteggio del criterio Cijk = punteggio (compreso tra -1 e 5) attribuito al criterio Cijk (se applicabile) dal valutatore
Cijk = k-esimo criterio incluso nella categoria Cij, k=1 .. NCij
NCij = numero di criteri inclusi nella categoria Cij
Cij = j-esima categoria dell’area i, con i= A, B, C, D, E o H e j=1..Nci
Wijk = Pk / (somma di Pk, per k=1...NCij)
Pk = livello di impatto del k-esimo criterio nella categoria Cij

I livelli di priorità (Lij) per tutte le categorie sono così definiti:
Categoria	Lij
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita	5
B.2 Energia da fonti rinnovabili	3
B.3 Materiali	4
B.4 Acqua	3
B.6 Prestazioni dell'involucro	4
C.1 Emissione di gas a effetto serra	4
C.3 Rifiuti solidi	2
D.1 Qualità dell'aria e ventilazione	5
D.2 Comfort termico	4
D.3 Comfort visivo	5
D.4 Comfort acustico	5
D.5 Inquinamento elettromagnetico	2
E.1 Controllabilità	3
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa	2
E.4 Aspetti sociali	4
H.1 Incremento della temperatura	5
H.2 Precipitazioni estreme	3

I livelli di impatto (Pk) per tutti i criteri sono così definiti:
Criterio	Pk
A.1.1 Valore ecologico del suolo	18
A.1.2 Accessibilità al trasporto pubblico	18
A.1.3 Adiacenza alle infrastrutture	12
A.1.4 Prossimità ai servizi	6
A.2.1 Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate	4
A.2.2 Aree esterne di uso comune attrezzate	4
A.2.3 Supporto all’uso di biciclette	4
A.2.4 e-Mobility	4
B.1.1 Energia primaria totale	27
B.1.7 Energia primaria globale non rinnovabile	27
B.2.2 Energia rinnovabile per usi termici	18
B.2.3 Energia rinnovabile per usi elettrici	18
B.3.3 Materiali rinnovabili	12
B.3.4 Materiali riciclati	27
B.3.5 Materiali locali	12
B.3.6 Disassemblabilità dell'edificio	12
B.3.7 Adattabilità per usi futuri	18
B.3.8 Materiali certificati	12
B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor	12
B.4.4 Consumo d'acqua per irrigazione	18
B.6.1 Energia termica utile per il riscaldamento	27
B.6.2 Energia termica utile per il raffrescamento	27
B.6.3 Coefficiente medio globale di scambio termico	18
B.6.4 Controllo della radiazione solare	18
C.1.2 Emissioni di gas a effetto serra in fase operativa	27
C.3.3 Riuso delle terre	8
D.1.8 Ventilazione	9
D.2.5 Temperatura operativa nel periodo estivo	6
D.3.2 Sufficienza della luce naturale	9
D.4.6 Qualità acustica interna	9
D.4.7 Qualità acustica dell’edificio	9
D.5.1 Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF	6
E.1.1 Efficienza dei sistemi di controllo	6
E.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica	3
E.2.2 Monitoraggio dei consumi	6
E.3.1 Dotazione di spazi funzionali	6
E.4.1 Accesso universale al sito e all'edificio	6
H.1.1 Albedo delle superfici	8
H.2.1 Permeabilità del suolo	12

ATTENZIONE: Nel caso in cui un criterio non è applicabile, il relativo valore Pk è posto a zero.

## DATI
Protocollo ITACA PUGLIA 2025 / STRUTTURE OSPEDALIERE ED EXTRA-OSPEDALIERE

Il presente documento è utilizzato per :
Data emissione attestato/certificato

Dati generali
EDIFICIO		Comune
		Indirizzo
		Dati catastali		Sezione		Foglio		Particella		Sub
		Coordinate geografiche / (centroide edificio)		Latitudine (N) in gradi decimali
				Longitudine (E) in gradi decimali
		Oggetto dell'intervento
		Tipologia intervento
		Tipo edificio
		Tipo struttura
		Numero piani					Superficie utile (mq)
		Anno di costruzione				(Inserire solo per certificazione dell'immobile realizzato)
COMMITTENTE		Nome e cognome
		Indirizzo
PROGETTISTA		Nome e cognome
		Indirizzo
		Albo della provincia di					n°
DIRETTORE LAVORI		Nome e cognome		Antonio Direttore de Lavori
COSTRUTTORE		Nome e cognome		Michele Costruttore
CERTIFICATORE		Nome e cognome		Antonello Certificatore
NOTE				Queste sono le note.

Titolo abilitativo (SOLO PER CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO)
Tipologia di edificio
Tipo
Numero					Data

Varianti (SOLO PER CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO)
Tipologia di edificio
Numero					Data
Numero					Data
Numero					Data
Numero					Data

L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente.

## ATTESTATO
	SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI		ATTENZIONE! Compilare la scheda DATI
			Protocollo ITACA PUGLIA 2025 / STRUTTURE OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE					FALSO
REGIONE PUGLIA
			Specifiche dell’immobile
			Comune
			Indirizzo
			Foglio – sezione - particella – subalterno
			Latitudine (N)
			Longitudine (E)
			Oggetto dell’intervento
			Tipologia
			Destinazione d'uso
			Numero piani
			Superficie utile (mq)
			Committente
			Progettista
			Direttore Lavori
			Costruttore
			Certificatore

			PUNTEGGIO GLOBALE :

			Indicatori di Prestazione Relativa

			Area tematica				Punteggio
			A1 - Selezione del sito
			A2 - Sviluppo del sito
			B - Energia e consumo delle risorse
			C - Carichi ambientali
			D - Qualità ambientale indoor
			E - Qualità del servizio
			H - Adattamento ai cambiamenti climatici

			Note

			Data di emissione:				Sottoscritto digitalmente da :

## CERTIFICATO
	SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI		ATTENZIONE! Compilare la scheda DATI
			Protocollo ITACA PUGLIA 2025 / STRUTTURE OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE					FALSO
REGIONE PUGLIA
			Specifiche dell’immobile
			Comune
			Indirizzo
			Foglio - sezione - particella - subalterno
			Latitudine (N)
			Longitudine (E)
			Oggetto dell’intervento
			Tipologia
			Destinazione d'uso
			Numero piani
			Superficie utile (mq)
			Anno di costruzione
			Committente
			Progettista
			Direttore Lavori
			Costruttore
			Certificatore
			Titolo abilitativo	Tipo:			Numero:			Data:

			Varianti
			Numero :					Data:
			Numero :					Data:
			Numero :					Data:
			Numero :					Data:

			PUNTEGGIO GLOBALE :

			Indicatori di Prestazione Relativa

			Area tematica				Punteggio

			A1 - Selezione del sito
			A2 - Sviluppo del sito
			B - Energia e consumo delle risorse
			C - Carichi ambientali
			D - Qualità ambientale indoor
			E - Qualità del servizio
			H - Adattamento ai cambiamenti climatici

			Note

			Data di emissione:				Sottoscritto digitalmente da :

## Pesatura criteri
				Protocollo ITACA PUGLIA 2025 / Strutture ospedalere ed extra-ospedaliere					PUNTEGGIO
				PESO CRITERIO ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA	PESO CRITERIO ALL'INTERNO DEL SISTEMA

				Elenco criteri e relativi punteggi

ATTENZIONE! Compilare il campo 'Tipologia intervento' della scheda DATI!

ELENCO CRITERI					Punteggio Protocollo Completo
A. Sviluppo e rigenerazione del sito					23
A.1 Selezione del sito					0,00		0					3				0,000		A
A.1.1	Valore ecologico del suolo					0,00%	0,00%				0		18	a1	0,00%					A
A.1.2	Accessibilità al trasporto pubblico					50,00%	5,22%				0	SI	18	a1	50,00%					A
A.1.3	Adiacenza alle infrastrutture					33,33%	3,48%				0	SI	12	a1	33,33%					A
A.1.4	Prossimità ai servizi					16,67%	1,74%				0	SI	6	a1	16,67%					A
A.2 Sviluppo del sito					0				0,00		A		0,00
A.2.1	Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate					0,00%					0		4	a2	0,00%					A
A.2.2	Aree esterne di uso comune attrezzate					0,00%					0		4	a2	0,00%					A
A.2.3	Supporto all’uso di biciclette					0,00%					0		4	a2	0,00%					A
A.2.4	e-Mobility					0,00%					0		4	a2	0,00%					A
B. Energia e consumo delle risorse					0,00					B	0,00	0,45
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita					0,00					2	5	31,25%		0,00	0,0000	B
B.1.1	Energia primaria totale					50,00%	7,83%				0	SI	27	b1	50,00%					B
B.1.7	Energia primaria globale non rinnovabile					50,00%	7,83%				0	SI	27	b1	50,00%					B
B.2 Energia da fonti rinnovabili					0	3	0,00%		0,00	0,0000	B
B.2.2	Energia rinnovabile per usi termici					0,00%					0		18	b2	0,00%					B
B.2.3	Energia rinnovabile per usi elettrici					0,00%					0		18	b2	0,00%					B
B.3 Materiali					0,00					5	4	25,00%		0,00	0,0000	B
B.3.3	Materiali rinnovabili					16,00%	3,48%				0	SI	12	b3	16,00%					B
B.3.4	Materiali riciclati					36,00%	7,83%				0	SI	27	b3	36,00%					B
B.3.5	Materiali locali					16,00%	3,48%				0	SI	12	b3	16,00%					B
B.3.6	Disassemblabilità dell'edificio					16,00%	3,48%				0	SI	12	b3	16,00%					B
B.3.8	Materiali certificati					16,00%	3,48%				0	SI	12	b3	16,00%					B
B.4. Acqua					0,00					1	3	18,75%		0,00	0,0000	B
B.4.3	Consumo d'acqua per usi indoor					100,00%	3,48%				0	SI	12	b4	100,00%					B
B.4.4	Consumo d'acqua per irrigazione					0,00%					0		18	b4	0,00%					B
B.6 Prestazioni dell'involucro					0,00					4	4	25,00%		0,00	0,0000	B
B.6.1	Energia termica utile per il riscaldamento					30,00%	7,83%				0	SI	27	b6	30,00%					B
B.6.2	Energia termica utile per il raffrescamento					30,00%	7,83%				0	SI	27	b6	30,00%					B
B.6.3	Coefficiente medio globale di scambio termico					20,00%	5,22%				0	SI	18	b6	20,00%					B
B.6.4	Controllo della radiazione solare					20,00%	5,22%				0	SI	18	b6	20,00%					B
C. Carichi ambientali					0,00					C	0,00	0,10
C.1 Emissione di gas a effetto serra					0,00					1	4	100,00%		0,00	0,0000	C
C.1.2	Emissioni di gas a effetto serra in fase operativa					100,00%	7,83%				0	SI	27	c1	100,00%					C
C.3 Rifiuti solidi					0	2	0,00%		0,00	0,0000	C
C.3.3	Riuso delle terre					0,00%					0		8	c3	0,00%					C
D. Qualità ambientale indoor					0,00					D	0,00	0,25
D.1 Qualità dell'aria e ventilazione					0,00					1	5	29,41%		0,00	0,0000	D
D.1.4	Concentrazione COV					0,00%					0		5	d1	0,00%					D
D.1.8	Ventilazione					100,00%	2,61%				0	SI	9	d1	100,00%					D
D.1.11	Concentrazione formaldeide					0,00%					0		4	d1	0,00%					D
D.2 Comfort termico					0,00					0	4	0,00%		0,00	0,0000	D
D.2.5	Temperatura operativa nel periodo estivo					0,00%					0		6	d2	0,00%					D
D.3 Comfort visivo					0,00					1	5	29,41%		0,00	0,0000	D
D.3.2	Sufficienza della luce naturale					100,00%	3,48%				0	SI	12	d3	100,00%					D
D.3.3	Accesso alla luce solare diretta					0,00%					0		9	d3	0,00%					D
D.3.4	Vista verso l'esterno					0,00%					0		9	d3	0,00%					D
D.4 Comfort acustico					0,00					1	5	29,41%		0,00	0,0000	D
D.4.6	Isolamento Acustico e Qualità Acustica Interna					100,00%	2,61%				0	SI	9	d4	100,00%					D
D.5 Inquinamento elettromagnetico					0,00					1	2	11,76%		0,00	0,0000	D
D.5.1	Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF					100,00%	1,74%				0	SI	6	d5	100,00%					D
E. Qualità del servizio					0,00					E	0,00	0,05
E.1 Controllabilità					0,00					0	3	0,00%		0,00	0,0000	E
E.1.1	Efficienza dei sistemi di automazione e controllo					0,00%					0		6	e1	0,00%					E
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa					0,00					1	2	33,33%		0,00	0,0000	E
E.2.1	Disponibilità della documentazione tecnica					100,00%	0,87%				0	SI	3	e2	100,00%					E
E.2.3	Digitalizzazione degli impianti elettrici					0,00%					0		3	e2	0,00%					E
E.4 Aspetti sociali					0,00					1	4	66,67%		0,00	0,0000	E
E.4.1	Accesso universale al sito e all'edificio					100,00%	1,16%				0	SI	4	e4	100,00%					E
E.4.2	Identità ambientale					0,00%					0		6	e4	0,00%					E
H. Adattamento ai cambiamenti climatici					0,00					H	0,00	0,10
H.1 Incremento della temperatura					0,00					1	5	100,00%		0,00	0,0000	H
H.1.1	Albedo delle superfici					100,00%	2,32%				0	SI	8	h1	100,00%					H
H.2 Precipitazioni estreme					0,00					0	3	0,00%		0,00	0,0000	H
H.2.1	Permeabilità del suolo					0,00%					0		12	h2	0,00%					H

## A.1.1
SCHEDA CRITERIO A.1.1 - VALORE ECOLOGICO DEL SUOLO
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE			A.1.1

A.1 Selezione del sito
Valore ecologico del suolo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona la Tipologia intervento (Nuova costruzione/Ristrutturazione) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.1 Selezione del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’uso di aree contaminate, dismesse o precedentemente antropizzate.				nel sistema completo		nella categoria
				0,00%		0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Livello di utilizzo pregresso dell'area di intervento.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				<0		-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE				0		0					valore> massimo(x)	5
BUONO				3		3					0,00	0
OTTIMO				5		5					3,00	3
Metodo e strumenti di verifica					5,00	5

## A.1.2
SCHEDA CRITERIO A.1.2 - ACCESSIBILITÀ AL TRASPORTO PUBBLICO
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			A.1.2

A.1 Selezione del sito
Accessibilità al trasporto pubblico
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.1 Selezione del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le reti di trasporto pubblico per ridurre l'uso dei veicoli privati.				nel sistema completo		nella categoria
				5,22%		50,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Lunghezza del percorso a piedi del tragitto nodo-edificio.				m

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				>900 m		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				900 m		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				450 m		3					150,00	5
OTTIMO				150 m		5					450,00	3
Metodo e stumenti di verifica					900,00	0

## A.1.3
SCHEDA CRITERIO A.1.3 - ADIACENZA ALLE INFRASTRUTTURE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			A.1.3

A.1 Selezione del sito
Adiacenza alle infrastrutture
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.1 Selezione del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire la realizzazione di edifici in prossimità delle reti infrastrutturali esistenti per evitare impatti ambientali determinati dalla realizzazione di nuovi allacciamenti.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		33,33%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Distanza media dal lotto di intervento delle reti infrastrutturali di base esistenti (acquedotto, rete elettrica, gas, fognatura).				m

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				>100 m		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				100 m		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				55 m		3					25,00	5
OTTIMO				25 m		5					55,00	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	0

## A.1.4
SCHEDA CRITERIO A.1.4 - PROSSIMITÀ AI SERVIZI
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			A.1.4

A.1 Selezione del sito
Prossimità ai servizi
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.1 Selezione del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire la scelta di spazi collocati in prossimità di aree caratterizzate da un adeguato mix funzionale.				nel sistema completo		nella categoria
				1,74%		16,67%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Distanza media dell’edificio da strutture con destinazioni d’uso ad esso complementari.				m

SCALA DI PRESTAZIONE

					X	Y
NEGATIVO				>500 m		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				500 m		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				320 m		3					200,00	5
OTTIMO				200 m		5					320,00	3
Metodo e stumenti di verifica					500,00	0

## A.2.1
SCHEDA CRITERIO A.2.1 - USO DI SPECIE VEGETALI AUTOCTONE O NATURALIZZATE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			A.2.1

A.2 Sviluppo del sito
Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
IL PROGETTO DISPONE DI AREE ESTERNE PERTINENZIALI?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a progetti che dispongono di aree esterne pertinenziali. Per l’analisi di progetti senza aree esterne, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.2 Sviluppo del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire la conservazione degli habitat naturali e la biodiversità aumentando le superfici sistemate a verde ed utilizzando specie vegetali autoctone o naturalizzate.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale fra la superficie piantumata con specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate e la superficie totale esterna di pertinenza dell’edificio valutando la presenza di tetti verdi e/o pareti verdi se presenti.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				<20		-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE				20		0					valore> massimo(x)	5
BUONO				44		3					20,00	0
OTTIMO				60		5					44,00	3
Prerequisito: / Favorire la conservazione e la messa a dimora di specie vegetali autoctone o naturalizzate. Qualora siano presenti tetti verdi e facciate verdi è consentito l’utilizzo di specie vegetali anche non autoctone ad esclusione delle specie esotiche invasive. In presenza di piantumazioni di specie arbustive od arboree esotiche invasive su aree esterne pertinenziali e/o tetti verdi e/o facciate verdi, assegnare il punteggio -1.					60,00	5
Nota 1 Per specie autoctona o naturalizzata si intende una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo dando luogo a popolazioni in grado di autosostenersi.
Metodo e stumenti di verifica

## A.2.2
SCHEDA CRITERIO A.2.2 - AREE ESTERNE DI USO COMUNE ATTREZZATE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE			A.2.2

A.2 Sviluppo del sito
Aree esterne di uso comune attrezzate
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
SONO PRESENTI AREE ESTERNE PERTINENZIALI?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente ad interventi di nuova costruzione provvisti di aree esterne pertinenziali. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione o privi di aree esterne pertinenziali, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
Seleziona la Tipologia intervento (Nuova costruzione/Ristrutturazione) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.2 Sviluppo del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’utilizzo degli spazi esterni di uso comune di pertinenza dell’edificio valorizzando la fruibilità delle aree verdi.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Livello di servizio delle aree esterne comuni di pertinenza dell’edificio. / Potenziamento del livello di naturalità degli spazi attrezzati.				_

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI
NEGATIVO	Nelle aree esterne di pertinenza dell’edificio non sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente alcuna delle due attività di riferimento.					-1
SUFFICIENTE	Nelle aree esterne di pertinenza dell’edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente una delle due attività di riferimento.					0
	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente una delle due attività di riferimento e tale attività è allocata in aree sistemate a verde.					1					NEGATIVO	-1,00
BUONO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le due attività di riferimento.					3					SUFFICIENTE	0,00
	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le due attività di riferimento con una delle due attività allocata in aree sistemate a verde.					4					Scenario corrispondente al punteggio 1	1,00
OTTIMO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le due attività di riferimento e le due attività sono allocate in aree sistemate a verde.					5					BUONO	3,00
Metodo e stumenti di verifica					Scenario corrispondente al punteggio 4	4,00
					OTTIMO	5,00

## A.2.3
SCHEDA CRITERIO A.2.3 - SUPPORTO ALL'USO DI BICICLETTE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			A.2.3

A.2 Sviluppo del sito
Supporto all’uso di biciclette
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
SONO PRESENTI AREE ESTERNE PERTINENZIALI?
LE STRUTTURE SONO UBICATE A MASSIMO 5 KM DAL CENTRO URBANO / (MAX 15 MINUTI DI PERCORRENZA) ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

Il criterio è applicabile in presenza di aree esterne di pertinenza e a strutture ubicate a massimo 5 km dal centro urbano (max 15 minuti di percorrenza). Per l’analisi di progetti di edifici privi di questi requisiti il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.2 Sviluppo del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’installazione di posteggi per le biciclette.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il numero di biciclette effettivamente parcheggiabili in modo funzionale e sicuro e il numero di occupanti dell’edificio.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO	<4					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	4					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	13,6					3					4,00	0
OTTIMO	20					5					13,60	3
Metodo e stumenti di verifica					20,00	5

## A.2.4
SCHEDA CRITERIO A.2.4 - E-MOBILITY
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			A.2.4

A.2 Sviluppo del sito
e-Mobility
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
EDIFICIO CON SUP. UTILE > 500 MQ E CON PARCHEGGI PERTINENZIALI?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e dotati di parcheggi pertinenziali. Per l’analisi di progetti di edifici con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati o privi di parcheggi pertinenziali il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.2 Sviluppo del sito

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il numero di posteggi per veicoli (autovetture e motocicli) forniti di punto di ricarica per veicoli elettrici e il numero di posteggi previsti in progetto.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				<0		-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE				0		0					valore> massimo(x)	5
BUONO				12		3					0,00	0
OTTIMO				20		5					12,00	3
Metodo e stumenti di verifica					20,00	5

## B.1.1
SCHEDA CRITERIO B.1.1 - ENERGIA PRIMARIA TOTALE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.1.1

B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
Energia primaria totale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria totale durante la fase operativa dell'edificio.				nel sistema completo		nella categoria
				7,83%		50,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio da valutare EPgl,tot e il corrispondente valore limite dell’edificio di riferimento EPgl, tot,lim.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				>100		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				100		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				64		3					40,00	5
OTTIMO				40		5					64,00	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	0

## B.1.7
SCHEDA CRITERIO B.1.7 - ENERGIA PRIMARIA GLOBALE NON RINNOVABILE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.1.7

B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
Energia primaria globale non rinnovabile
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria totale non rinnovabile durante la fase operativa dell'edificio.				nel sistema completo		nella categoria
				7,83%		50,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'indice di energia primaria globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren e il corrispondente valore dell’edificio di riferimento EPgl,nren,rif,standard utilizzato per il calcolo della classe energetica.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				>100		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				100		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				61,6		3					36,00	5
OTTIMO				36		5					61,60	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	0

## B.2.2
SCHEDA CRITERIO B.2.2 - ENERGIA RINNOVABILE PER USI TERMICI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.2.2

B.2 Energia da fonti rinnovabili
Energia rinnovabile per usi termici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
ll criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs n. 28/2011 e confermata dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). / Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici. / Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.2 Energia da fonti rinnovabili

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria, e raffrescamento con energia da fonti rinnovabili dell'edificio da valutare (QR) e il corrispondente valore limite fissato dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.(QRlimite).				%

SCALA DI PRESTAZIONE

	EDIFICI PUBBLICI			EDIFICI PRIVATI			PUNTI					X	Y
	Nuova costruzione / Ristrutturazione rilevante / Ristrutturazione importante I livello			Nuova costruzione / Ristrutturazione rilevante
	%
NEGATIVO	< 100					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	100					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	112					3					100,00	0
OTTIMO	120					5					112,00	3
N.B. Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati.					120,00	5
Metodo e stumenti di verifica

## B.2.3
SCHEDA CRITERIO B.2.3 - ENERGIA RINNOVABILE PER USI ELETTRICI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.2.3

B.2 Energia da fonti rinnovabili
Energia rinnovabile per usi elettrici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs n. 28/2011 e confermata dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). / Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici. / Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.2 Energia da fonti rinnovabili

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la potenza degli impianti a FER installati sopra o all’interno o nelle immediate vicinanze dell’edificio di progetto e la potenza limite fissata dal D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

	EDIFICI PUBBLICI			EDIFICI PRIVATI			PUNTI					X	Y
	Nuova costruzione / Ristrutturazione rilevante / Ristrutturazione importante I livello			Nuova costruzione / Ristrutturazione rilevante
	%
NEGATIVO	< 100					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	100					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	130					3					100,00	0
OTTIMO	150					5					130,00	3
N.B. Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati.					150,00	5
Metodo e stumenti di verifica

## B.3.3
SCHEDA CRITERIO B.3.3 - MATERIALI RINNOVABILI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.3.3

B.3 Materiali
Materiali rinnovabili
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.3 Materiali

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di materiali da fonte rinnovabile per diminuire il consumo di nuove risorse.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		16,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali da fonte rinnovabile utilizzati nell’intervento.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				<0		-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE				0		0					valore> massimo(x)	5
BUONO				20		3					0,00	0
OTTIMO				33		5					20,00	3
Metodo e stumenti di verifica					33,00	5

## B.3.4
SCHEDA CRITERIO B.3.4 - MATERIALI RICICLATI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.3.4

B.3 Materiali
Materiali riciclati
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.3 Materiali

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di materiali riciclati e recuperati per diminuire il consumo di nuove risorse a favore dell’economia circolare.				nel sistema completo		nella categoria
				7,83%		36,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti utilizzati nell’intervento superiore alla percentuale limite di legge.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO			< 0 (assenza prerequisito)			-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE			0,0			0					valore> massimo(x)	5
BUONO			3,0			3					0,00	0
OTTIMO			5,0			5					3,00	3
Prerequisito per edifici pubblici					5,00	5
Il contenuto di materia recuperata o riciclata o di sottoprodotti nei materiali utilizzati per gli edifici pubblici deve rispettare i requisiti riportati nella normativa vigente: si faccia riferimento a quanto indicato nel DM 23/06/2022 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, e ss.mm.ii.. Qualora le prescrizioni riportate nella normativa in vigore non fossero soddisfatte, viene attribuito al criterio un punteggio pari a -1.
Metodo e stumenti di verifica

## B.3.5
SCHEDA CRITERIO B.3.5 - MATERIALI LOCALI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.3.5

B.3 Materiali
Materiali locali
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.3 Materiali

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’approvvigionamento di materiali locali.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		16,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati nell’intervento.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				< 30		-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE				30		0					valore> massimo(x)	5
BUONO				48		3					30,00	0
OTTIMO				60		5					48,00	3
Metodo e stumenti di verifica					60,00	5

## B.3.6
SCHEDA CRITERIO B.3.6 - DISASSEMBLABILITÀ DELL'EDIFICIO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.3.6

B.3 Materiali
Disassemblabilità dell'edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.3 Materiali

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire una progettazione che consenta il disassemblaggio selettivo dei componenti in modo da poter essere riutilizzati o riciclati.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		16,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Punteggio relativo alle aree di applicazione di soluzioni/strategie utilizzate per agevolare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO			< 0 (assenza prerequisito)			-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE			0			0					valore> massimo(x)	5
BUONO			30			3					0,00	0
OTTIMO			50			5					30,00	3
Metodo e stumenti di verifica					50,00	5

## B.3.8
SCHEDA CRITERIO B.3.8 - MATERIALI CERTIFICATI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.3.8

B.3 Materiali
Materiali certificati
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.3 Materiali

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di prodotti da costruzione dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		16,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Numero di prodotti dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				-		-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE				0		0					valore> massimo(x)	5
BUONO				15		3					0,00	0
OTTIMO				25		5					15,00	3
Metodo e stumenti di verifica					25,00	5

					a	13,85	13,85
					b	5,85	5,85
					c	19,85	15,62
					d	12	16
					e	13,31	5,46
					f	6,46	12,38	11,16
					g	6,62	10
					h	9,85	9,85
					87,79	89,01	1,22

## B.4.3
SCHEDA CRITERIO B.4.3 - CONSUMO D'ACQUA PER USI INDOOR
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.4.3

B.4 Acqua
Consumo d'acqua per usi indoor
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.4 Acqua

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO	-					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	0					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	20					3					0,00	0
OTTIMO	33,30					5					20,00	3
					33,30	5

Metodo e stumenti di verifica

## B.4.4
SCHEDA CRITERIO B.4.4 - CONSUMO D'ACQUA PER IRRIGAZIONE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.4.4

B.4 Acqua
Consumo d'acqua per irrigazione
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
SONO PRESENTI AREE VERDI ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi. In assenza di aree verdi il criterio è da disattivare dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.4 Acqua

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Riduzione del fabbisogno di acqua potabile per irrigazione rispetto al fabbisogno base calcolato.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

	NUOVA COSTRUZIONE		RISTRUTTURAZIONE			PUNTI					X	Y
	%		%
NEGATIVO	< 0 (Prerequisito non verificato)		-			-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	0		0			0					valore> massimo(x)	5
BUONO	48		48			3					0,00	0
OTTIMO	80		80			5					48,00	3
Metodo e stumenti di verifica					80,00	5

## B.6.1
SCHEDA CRITERIO B.6.1 - ENERGIA TERMICA UTILE PER IL RISCALDAMENTO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.6.1

B.6 Prestazioni dell'involucro
Energia termica utile per il riscaldamento
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.6 Prestazioni dell’involucro

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento (EPH,nd) durante la fase operativa dell'edificio.				nel sistema completo		nella categoria
				7,83%		30,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.).				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				>100		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				100		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				80		3					66,70	5
OTTIMO				66,7		5					80,00	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	0

## B.6.2
SCHEDA CRITERIO B.6.2 - ENERGIA TERMICA UTILE PER IL RAFFRESCAMENTO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.6.2

B.6 Prestazioni dell'involucro
Energia termica utile per il raffrescamento
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.6 Prestazioni dell’involucro

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento (EPC,nd) durante la fase operativa dell'edificio.				nel sistema completo		nella categoria
				7,83%		30,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.).				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO				>100		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				100		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				80		3					66,70	5
OTTIMO				66,7		5					80,00	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	0

## B.6.3
SCHEDA CRITERIO B.6.3 - COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.6.3

B.6 Prestazioni dell'involucro
Coefficiente medio globale di scambio termico
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.6 Prestazioni dell’involucro

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il periodo invernale.				nel sistema completo		nella categoria
				5,22%		20,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico H'T dell'edificio in esame e quello corrispondente ai limiti di legge.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

				%		PUNTI					X	Y
NEGATIVO				>100		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE				100		0					valore> massimo(x)	-1
BUONO				64		3					40,00	5
OTTIMO				40		5					64,00	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	0

## B.6.4
SCHEDA CRITERIO B.6.4 - CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			B.6.4

B.6 Prestazioni dell'involucro
Controllo della radiazione solare
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
					0
Seleziona il tipo di edificio (PRIVATO/PUBBLICO) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse				B.6 Prestazioni dell’involucro

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo.				nel sistema completo		nella categoria
				5,22%		20,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Autile). / Fattore solare vetro + schermo ggl+sh o gtot				-

SCALA DI PRESTAZIONE

		EDIFICI PRIVATI		EDIFICI PUBBLICI					X	Y
		Asol,est / Autile		gtot		PUNTI
NEGATIVO		> 0,040		> 0,35 e/o assenza prerequisito		-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE		0,040		0,35		0					valore> massimo(x)	-1	ed priv	ed pubb
BUONO		0,034		0,23		3					0,150	5	0,030	0,150
OTTIMO		0,030		0,15		5					0,230	3	0,034	0,230
Metodo e stumenti di verifica					0,350	0	0,040	0,350

## C.1.2
SCHEDA CRITERIO C.1.2 - EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA IN FASE OPERATIVA
CARICHI AMBIENTALI				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			C.1.2

C.1 Emissione di gas a effetto serra
Emissioni di gas a effetto serra in fase operativa
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
C. Carichi ambientali				C.1 Emissione di gas a effetto serra

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio.				nel sistema completo		nella categoria
				7,83%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in esame e la quantità di emissioni di CO2 equivalente corrispondente all'edificio di riferimento (requisiti minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.).				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO			>100			-1					valore < minimo(x)	5
SUFFICIENTE			100			0					valore> massimo(x)	-1
BUONO			85			3					75,00	5
OTTIMO			75			5					85,00	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	0

## C.3.3
SCHEDA CRITERIO C.3.3 - RIUSO DELLE TERRE
CARICHI AMBIENTALI				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			C.3.3

C.3 Rifiuti solidi
Riuso delle terre
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente ad interventi di edilizia pubblica, qualora siano previsti scavi per la sistemazione dell’area e la realizzazione dell’edificio. In assenza di scavi il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
C. Carichi ambientali				C.3 Rifiuti solidi

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Favorire il riutilizzo delle terre di scavo in situ.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Percentuale in volume di terre di scavo riutilizzate in situ.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO			<0 (prerequisito non verificato)			-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE			0			0					valore> massimo(x)	5
BUONO			60			3					0,00	0
OTTIMO			100			5					60,00	3
Metodo e stumenti di verifica					100,00	5

## D.1.4
SCHEDA CRITERIO D.1.8 - VENTILAZIONE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			D.1.4

D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
Concentrazione COV
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre l’esposizione ai Composti Organici Volatili Totali nella categoria nel sistema (COVT) favorendo l'uso di prodotti da costruzione e finitura certificati a bassa emissione.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Indice di categoria della qualità dell’aria interna.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI
NEGATIVO			-1			-1
SUFFICIENTE			0			0
BUONO			3			3
OTTIMO			5			5

Metodo e stumenti di verifica

## D.1.8
SCHEDA CRITERIO D.1.8 - VENTILAZIONE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			D.1.8

D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
Ventilazione
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE					0,00
PUNTEGGIO

Il criterio si applica alle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamento e sopra elevazione e le ristrutturazioni importanti di primo livello. / Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità nell’aria.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Strategie progettuali per garantire i ricambi d'aria necessari nei locali.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

STRUTTURE OSPEDALIERE (PUBBLICHE E PRIVATE) E EXTRA-OSPEDALIERE PUBBLICHE					PUNTI
NEGATIVO	Portata d’aria di progetto inferiore a quella minima consentita per la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building.					-1
SUFFICIENTE	Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; / - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building.					0					Scenario corrispondente al punteggio -1	-1
	Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; e sensori di CO2; / - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2.					2					Scenario corrispondente al punteggio 0	0
BUONO	Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca almeno nel 60% degli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building. / - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building.					3					Scenario corrispondente al punteggio 1	1
OTTIMO	Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca, almeno nel 60% degli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building e sensori di CO2 / - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2.					5					Scenario corrispondente al punteggio 2	2
STRUTTURE EXTRA-OSPEDALIERE PRIVATE					PUNTI					Scenario corrispondente al punteggio 3	3
NEGATIVO					-1					Scenario corrispondente al punteggio 4	4
SUFFICIENTE	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di un solo serramento che garantisca il minimo di legge stabilito dai regolamenti edilizi locali ovvero i ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni					0					Scenario corrispondente al punteggio 5	5
	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni e con una delle seguenti tecnologie: / - utilizzo di serramenti con VMC integrata (o presente nel cassonetto o in prossimità del serramento); / - apertura dei serramenti in modo automatico tramite attuatori motorizzati applicati ai serramenti apribili, connessi a sensori di CO2 e della velocità e temperatura dell’aria esterna; / - ventilazione meccanica puntuale (o decentralizzata) a singolo flusso alternato o doppio flusso continuo - senza filtrazione; / presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che non riesca a garantire almeno una portata di categoria III della UNI EN 16798-1, very low polluting building.					1
	Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; / per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building.					2
BUONO	Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; e sensori di CO2; / per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2.					3
	Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca almeno nel 60% degli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building. / per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building.					4
OTTIMO	Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca, almeno nel 60% degli ambienti principali: / - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building e sensori di CO2 / per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2.					5
Metodo e stumenti di verifica

## D.2.5
SCHEDA CRITERIO D.2.5 - TEMPERATURA OPERATIVA NEL PERIODO ESTIVO
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			D.2.5

D.2 Comfort termico
Temperatura operativa nel periodo estivo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio si applica per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/m2 ad esclusione per gli edifici in zona climatica F. / Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.2 Comfort termico

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico durante il periodo estivo.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Valore di trasmittanza termica periodica delle pareti dell’edificio da valutare rispetto al corrispondente limite di legge e numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale stesso.				W/m²K - numero ore

SCALA DI PRESTAZIONE

	EDIFICI PRIVATI			EDIFICI PUBBLICI			PUNTI
NEGATIVO	Mancato rispetto di quanto indicato come “sufficiente”			Mancato rispetto di quanto indicato come “sufficiente”			-1					NEGATIVO	-1
SUFFICIENTE	Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim, oppure per ogni singola struttura la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 230 kg/m² / e / per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim			Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii., oppure la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 250 kg/m² / e / per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii.			0					SUFFICIENTE	0
BUONO	Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii., oppure la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 250 kg/m² / e / per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii.			-			3					BUONO	3
OTTIMO	Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale			Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale			5					OTTIMO	5
Metodo e stumenti di verifica per EDIFICI PRIVATI

## D.1.11
SCHEDA CRITERIO D.1.8 - VENTILAZIONE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			D.1.11

D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
Concentrazione formaldeide
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre l’esposizione alla formaldeide favorendo l'uso di prodotti da costruzione e finitura certificati a bassa emissione.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Indice di categoria della qualità dell’aria interna.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI
NEGATIVO			-1			-1
SUFFICIENTE			0			0
BUONO			3			3
OTTIMO			5			5
Metodo e stumenti di verifica

## D.3.2
SCHEDA CRITERIO D.3.2 - SUFFICIENZA DELLA LUCE NATURALE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			D.3.2

D.3 Comfort visivo
Sufficienza della luce naturale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.3 Comfort visivo

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ottimizzare la disponibilità di luce naturale nel corso dell’anno solare garantendo un adeguato livello di comfort visivo e riducendo l’impiego della luce artificiale.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Indice di categoria relativo al livello di sufficienza della luce naturale (Zm).				-

SCALA DI PRESTAZIONE

	Valore indice					PUNTI					X	Y
NEGATIVO	-1					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	0					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	3					3					-1,00	-1
OTTIMO	5					5					0,00	0
Metodo e stumenti di verifica					3,00	3
					5,00	5

## D.3.3
SCHEDA CRITERIO D.3.2 - SUFFICIENZA DELLA LUCE NATURALE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE			D.3.3

D.3 Comfort visivo
Accesso alla luce solare diretta
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona la Tipologia intervento (Nuova costruzione/Ristrutturazione) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.3 Comfort visivo

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Assicurare un intervallo temporale sufficiente affinché la luce solare diretta raggiunga la stanza in modo adeguato.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Indice per l’esposizione quotidiana alla luce solare.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

	Livello					PUNTI					X	Y
NEGATIVO	< 1,5 h					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	1,5 h					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	3,0 h					3					1,50	0
OTTIMO	4,0 h					5					3,00	3
Metodo e stumenti di verifica					4,00	5

## D.3.4
SCHEDA CRITERIO D.3.2 - SUFFICIENZA DELLA LUCE NATURALE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE			D.3.4

D.3 Comfort visivo
Vista verso l’esterno
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione o relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.3 Comfort visivo

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Garantire la presenza di una adeguata vista verso l’esterno.				nel sistema completo		nella categoria
				3,48%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Indice di categoria della qualità della vista verso l’esterno (Zm).				-

SCALA DI PRESTAZIONE

	Valore indice					PUNTI					X	Y
NEGATIVO	-1					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	0					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	3					3					-1,00	-1
OTTIMO	5					5					0,00	0
Metodo e stumenti di verifica					3,00	3
					5,00	5

## D.4.6
SCHEDA CRITERIO D.4.6 - QUALITÀ ACUSTICA INTERNA
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			D.4.6

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR
Isolamento Acustico e Qualità Acustica Interna
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.4 Comfort acustico

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Garantire una qualità acustica interna adeguata negli ambienti principali.				nel sistema completo		nella categoria
				2,61%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Isolamento acustico normalizzato1 (prospetto B1- UNI 11367:2023).				dB

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO	< 30 dB					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	30 dB					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	32,4 dB					3					30,00	0
OTTIMO	≥ 34 dB					5					32,40	3
Metodo e stumenti di verifica					34,00	5

## D.5.1
SCHEDA CRITERIO D.5.1 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI ELF
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			D.5.1

D.5 Inquinamento elettromagnetico
Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor				D.5 Inquinamento elettromagnetico

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Minimizzare l’esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti principali.				nel sistema completo		nella categoria
				1,74%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Impatto delle sorgenti interne ed esterne.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

	LIVELLO					PUNTI
NEGATIVO	<0					-1					<0	-1
SUFFICIENTE	0,0					0					0	0
BUONO	5,0					3					5	3
OTTIMO	10,0					5					10	5
Metodo e stumenti di verifica

## E.1.1
SCHEDA CRITERIO E.1.1 - EFFICIENZA DEI SISTEMI DI CONTROLLO
QUALITÀ DEL SERVIZIO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			E.1.1

E.1 Controllabilità
Efficienza dei sistemi di automazione e controllo e tecnologie digitali per l’edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.					0
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
E. Qualità del servizio				E.1 Controllabilità

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Aumentare il livello di risparmio energetico, sicurezza e comfort degli utenti.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Classe di appartenenza delle funzioni domotiche presenti.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI
NEGATIVO		Assenza di documentazione o funzioni dei sistemi di automazione in Classe C				-1					1	Assenza di documentazione o funzioni dei sistemi di automazione in Classe C	-1
SUFFICIENTE		Funzioni dei sistemi di automazione in Classe B				0					2	Funzioni dei sistemi di automazione in Classe B
		Funzioni di livello superiore rispetto al minimo dei sistemi di automazione in Classe B				1					3	Funzioni di livello superiore rispetto al minimo dei sistemi di automazione in Classe B	1
		Funzioni dei sistemi di automazione in Classe A				2					4	Funzioni dei sistemi di automazione in Classe A	2
BUONO		Funzioni di livello superiore rispetto al minimo dei sistemi di automazione in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM e BEMS				3					5	Funzioni di livello superiore rispetto al minimo in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM e BEMS	3
		Funzioni dei sistemi di automazione con funzioni superiori rispetto al minimo in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I.				4					6	Funzioni di livello superiore rispetto al minimo in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I.	4
OTTIMO		Funzioni dei sistemi di automazione con funzioni superiori rispetto al minimo in Classe A, piattaforme di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I., Smart readiness indicator SRI > = 35% (Regolamento Delegato UE 2020/2155)				5					7	Funzioni di livello superiore rispetto al minimo in Classe A, piattaforme di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I., SRI>=35%	5
Metodo e stumenti di verifica

## E.2.1
SCHEDA CRITERIO E.2.1 - DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
QUALITÀ DEL SERVIZIO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			E.2.1

E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
Disponibilità della documentazione tecnica
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
E. Qualità del servizio				E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa

					d
ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ottimizzare l'operatività dell'edificio e dei suoi sistemi tecnici.				nel sistema completo		nella categoria
				0,87%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Presenza, caratteristiche e dettaglio della documentazione tecnica dell'edificio.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

	Edifici privati					PUNTI
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici					-1					NEGATIVO	-1
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici					0					SUFFICIENTE	0
BUONO	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici e documentazione edificio "come costruito”. / Modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti: / a) definito almeno alla scala di dettaglio assimilabile al LOD B (livelli di dettaglio informativo) relativamente alla componente Architettonica.					3					BUONO	3
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio "come costruito” unitamente al modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito almeno alla scala di dettaglio LOD C relativamente alle componenti: Architettonica, Strutturali ed Impiantistiche.					5					OTTIMO	5
	Edifici pubblici non soggetti a obbligo BIM					PUNTI
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici					-1
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione					0
BUONO	Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, relativamente alla componente Architettonica e agli aspetti Strutturali ed Impiantistici.					3
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti: definito alla scala di dettaglio LOD C, relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche. / Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: / A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; / B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera; / C - Proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement.					5
	Edifici pubblici soggetti a obbligo BIM					PUNTI
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici					-1
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed / esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD B relativamente alla componente Architettonica, Strutturale ed Impiantistica.					0
BUONO	Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed / esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD C relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche. / Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: / A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; / B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera.					3
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed / esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD D relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche / Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: / A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; / B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera; / C - Proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement.					5

Metodo e stumenti di verifica

## E.2.3
SCHEDA CRITERIO E.2.2 - Monitoraggio dei consumi
QUALITÀ DEL SERVIZIO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			E.2.3

E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
Digitalizzazione degli impianti elettrici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
E. Qualità del servizio				E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa

					d
ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Efficienza operativa e continuità di servizio , sicurezza degli impianti , efficienza energetica.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Adozione nel progetto di sistemi digitalizzati per le parti di impianto elettrico.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI
SUFFICIENTE	Nessun accorgimento progettuale					0					Scenario corrispondente al punteggio 0	0
	Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali					1					Scenario corrispondente al punteggio 1	1
BUONO	Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali e della cabina digitale					2					Scenario corrispondente al punteggio 2	2
	Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali, della cabina digitale e del quadro elettrico B.T. digitale					3					Scenario corrispondente al punteggio 3	3
OTTIMO	Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali, della cabina digitale, del quadro elettrico B.T. digitale e della manutenzione predittiva dell’impianto.					5					Scenario corrispondente al punteggio 5	5
Metodo e stumenti di verifica

## E.4.1
SCHEDA CRITERIO E.4.1 - ACCESSO UNIVERSALE AL SITO E ALL'EDIFICIO
QUALITÀ DEL SERVIZIO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			E.4.1

E.4 Aspetti sociali
Accesso universale al sito e all'edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO

AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
E. Qualità del servizio				E.4 Aspetti sociali

					d
ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Garantire anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e i diversi ambienti, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.				nel sistema completo		nella categoria
				1,16%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Percentuale di prescrizioni migliorative nella documentazione tecnica relativa all’accessibilità e alla fruibilità dell’edificio.				%

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI					X	Y
NEGATIVO	<0 (non conforme alla prescrizioni normative)					-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	0					0					valore> massimo(x)	5
BUONO	36					3					0,00	0
OTTIMO	60					5					36,00	3
Metodo e stumenti di verifica					60,00	5

## E.4.2
SCHEDA CRITERIO E.4.1 - ACCESSO UNIVERSALE AL SITO E ALL'EDIFICIO
QUALITÀ DEL SERVIZIO				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			E.4.2

E.4 Aspetti sociali
Identità ambientale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
E. Qualità del servizio				E.4 Aspetti sociali

					d
ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Ridurre lo stress e migliorare il comfort emotivo di pazienti e visitatori al fine di incrementare l’esperienza complessiva del ricovero e avere un impatto positivo sul processo di guarigione.				nel sistema completo		nella categoria
				1,16%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Utilizzo di strategie progettuali per garantire buona accoglienza e permanenza nelle strutture sanitarie.				-

SCALA DI PRESTAZIONE

					PUNTI
SUFFICIENTE	Nessuna strategia su identità visiva e/o identità ambientale (linee guida Hospitality)					0					Nessuna strategia	0
	n. 1 principio biofilico applicato nel rispetto delle relative percentuali minime					1					N. 1 principio biofilico applicato	1
BUONO	n. 3 principi biofilici applicati nel rispetto delle relative percentuali minime					3					N. 3 principi biofilici applicati	3
OTTIMO	n. 5 principi biofilici applicati, nel rispetto delle relative percentuali minime					5					N. 5 principi biofilici applicati	5
Metodo e stumenti di verifica

## H.1.1
SCHEDA CRITERIO H.1.1 - ALBEDO DELLE SUPERFICI
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI				NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE			H.1.1

H.1 Incremento della temperatura
Albedo delle superfici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					SI
Sono presenti aree esterne? (solo per nuove costruzioni)					Parametri completi?	0,00
PUNTEGGIO PARZIALE (V) - solo per nuove costruzioni					Punt parz (A) = interpolaz
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE					NC/ristr?
PUNTEGGIO					V
Seleziona la tipologia di intervento (NUOVA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE) nella scheda DATI!					A+V	#VALORE!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA					Scala	Ristr
H. Adattamento ai cambiamenti climatici				H.1 Incremento della temperatura

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo.				nel sistema completo		nella categoria
				2,32%		100,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Per nuove costruzioni / Rapporto tra l’indice di riflessione solare normalizzato delle superfici oggetto di intervento e l’indice di riflessione solare minimo di riferimento (ai sensi del DMiTE n. 256/2022). / Per ristrutturazioni / Rapporto tra le superfici totali in grado di ridurre il fenomeno dell’isola di calore e la superficie totale di intervento.				-

SCALA DI PRESTAZIONE					NC con AE			NC senza AE			ristr
					x	y		X	Y		X	Y		X	Y
	Nuove costruzioni / (in presenza di aree esterne)		Nuove costruzioni / (in assenza di aree esterne)		Ristrutturazioni		PUNTI					valore < minimo(x)	-1		valore < minimo(x)	-1		valore < minimo(x)	-1		valore < minimo(x)	-1
NEGATIVO	in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o / <1 (per edilizia privata)		in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o / <1 (per edilizia privata)		0		-1					valore> massimo(x)	5		valore> massimo(x)	5		valore> massimo(x)	5		valore> massimo(x)	5
SUFFICIENTE	1,0		1,0		0,25		0					0,00	-1		1,00	0		1,00	0		0,00	-1
BUONO	1,9		1,18		0,7		3					0,25	0		1,90	3		1,18	3		0,25	0
OTTIMO	2,5		1,30		1		5					0,70	3		2,50	5		1,30	5		0,70	3
Metodo e stumenti di verifica					1,00	5		2,50	5		1,30	5		1,00	5

## H.2.1
SCHEDA CRITERIO H.2.1 - PERMEABILITÀ DEL SUOLO
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI				NUOVA COSTRUZIONE			H.2.1

H.2 Precipitazioni estreme
Permeabilità del suolo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?					NC/Rist:		0
Sono presenti aree esterne? (solo per nuove costruzioni)					Pub/priv:		0
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile a interventi di nuova costruzione con aree esterne di pertinenza. Per l’analisi di progetti senza tale requisito il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
Seleziona la tipologia di intervento (NUOVA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA
H. Adattamento ai cambiamenti climatici				H.2 Precipitazioni estreme

ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO
Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua.				nel sistema completo		nella categoria
					0,00%

INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra le superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio.				%

SCALA DI PRESTAZIONE					Ed privati			Ed pubblici

	Edifici privati %		Edifici pubblici %			PUNTI					X	Y		x	y		x	y
NEGATIVO	< 25		< 60			-1					valore < minimo(x)	-1
SUFFICIENTE	25,0		60,0			0					valore> massimo(x)	5
BUONO	46,0		66,0			3					60,00	0		25			60
OTTIMO	60,0		70,0			5					66,00	3		46			66
Metodo e stumenti di verifica					70,00	5		60			70